## Sheet1
Function code | Start register address | The number of register | Data byte | Data range | Description
0x03 | 0x0000 | 1 | 2 | 1~255 | Read the slave address Default: 0x1A (26 DEC))
0x03 | 0x0001 | 1 | 2 | 0(1200) 1 (2400) 2 (4800) 3 (9600) 4 (19200) 5 (38400) 6 (57600) 7 (115200) | Read the Baud rate Default:7(115200)
0x03 | 0x0002 | 1 | 2 | value | Value temperature
0x03 | 0x0003 | 1 | 2 | 0(not display) 1( ° C) 2( ° K) | Unit temperature
0x03 | 0x0004 | 1 | 2 | 0 (####) 1 (###.#) 2 (##.##) 3 (#.###) | Decimal points temperature
0x03 | 0x0005 | 1 | 2 | value | Value humidity
0x03 | 0x0006 | 1 | 2 | 0(not display) 1(%) | Humidity Unit
0x03 | 0x0007 | 1 | 2 | 0 (####) 1 (###.#) 2 (##.##) 3 (#.###) | Humidity decimal points
0x06 | 0x0000 | - | 2 | 1~255 | Modify the slave address
0x06 | 0x0001 | - | 2 | 0(1200) 1 (2400) 2 (4800) 3 (9600) 4 (19200) 5 (38400) 6 (57600) 7 (115200) | Modify the Baud rate
Abnormal reply return
Address | Function Code | Error code |  | CRC
address | 0x08 + Function Code | 0x02(invalid function code) 0x03(invalid address register or quantity) 0x04(error I2C or Sensor) |  | 2 Byte CRC
1.Only address and baud rate can be changed |  |  |  |  | *Note + Command not space + Response: SUCCESS or ERROR + Return value = Measured value '+' or '-' x
2."AT+IF?". Information Slave |  |  |  | Response: IF= a, b, c, d Parameter: a - ID b - Baud Rate c - Calib Temperature d - Calib Humidity
3."AT+RESET". Reset slave address and baud rate to default
4."AT+ID=ID x". Setup slave address. 0< x <256
5."AT+BR=ID x". Setup baud rate. 0<= x <= 7. |  |  |  | Value x: 0(1200) 1 (2400) 2 (4800) 3 (9600) 4 (19200) 5 (38400) 6 (57600) 7 (115200)
6."AT+CLT=ID +x". Temperature calibration (increase) |  |  |  | 0<= x <=999
7."AT+CLT=ID -x". Temperature calibration (reduce) |  |  |  | 0<= x <=999
8."AT+CLH=ID +x". Humidity calibration (increase) |  |  |  | 0<= x <=9
9."AT+CLH=ID -x". Humidity calibration (reduce) |  |  |  | 0<= x <=9